中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目竣工环境保护

验收监测报告

（公示）

新疆中测测试有限责任公司

2020年5月

目 录

一、验收监测依据	2

1.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

1.2相关环保技术文件及资料	2

二、建设项目工程概况	3

2.1建设项目基本情况	3

2.2项目地理位置	4

2.3主要建设内容及规模	4

2.4项目变更情况	5

2.5环保设施投资情况	5

2.6劳动定员及工作制度	6

2.7公用工程	6

2.8 项目生产工艺及产污环节图	6

三、主要污染源、污染处理及治理措施	9

3.1项目主要污染物调查情况	9

3.1.1废气排放及治理措施	9

3.1.2 废水排放及治理措施	9

3.1.3 噪声排放及治理措施	9

3.1.4 固体废物排放及治理措施	9

3.1.5生态恢复情况	10

四、验收监测标准	11

4.1 废气验收标准	11

4.2 废水验收标准	11

4.3 噪声验收标准	12

五、验收监测内容及监测结果分析	13

5.1 验收监测期间工况调查与分析	13

5.2验收监测内容	14

5.2.1废气监测内容	14

5.2.3废水监测内容	14

5.2.4噪声监测内容	14

5.3 验收监测分析方法	15

5.4 质量控制和质量保证	15

5.5验收监测结果及评价	16

5.5.1无组织废气监测结果及评价	16

5.5.2废水监测结果及评价	18

5.5.3噪声监测结果及评价	19

六、环境影响报告表回顾及批复结论	20

6.1 现状环境影响报告表主要结论	20

6.2现状环境影响报告表建议	20

6.3 现状环境影响报告表总量控制指标	20

6.4 环境影响报告表批复	20

七、环保检查结果	23

7.1环评要求及批复要求落实情况	23

7.2 建设项目“三同时”落实情况	25

八、验收监测结论及建议	26

8.1 验收监测结论	26

8.1.1施工期环保措施结论	26

8.1.2营运期废水监测结论	26

8.1.3营运期无组织废气监测结论	26

8.1.4营运期噪声监测结论	27

8.1.5营运期固体废弃物调查情况	26

8.2要求及建议	27

附 件

1、巴州环境保护局，《关于中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》 （ 巴环评价函〔2016〕305号），2016年12月21日；

2、中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目监测报告；

3、中石化节能环保工程科技有限公司提供的其他资料。

# 前  言

2016年8月由乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司编制了《中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表》。2016年12月21日轮台县环境保护局以巴环评价函[2016]305号下发了《关于中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》。

在此背景下，据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2002年2月1日）的要求，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司于2018年8月委托新疆中测测试有限责任公司进行该项目的竣工环境保护验收调查工作。我公司于2018年9月对该项目进行了现场勘察并查阅了相关资料，编制了竣工验收监测方案。2018年9月17日至18日，我公司有关技术人员对本项目进行了废气、废水、噪声的监测，结合环评报告及环评批复的要求，对建设单位的各项环境保护措施和环境管理情况进行调查，最终编制完成了《中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 一、验收监测依据

## 1.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

1.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；

3、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日。

4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日。

## 1.2相关环保技术文件及资料

1.《中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表》，乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司，2016年8月；

2.《关于中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》 （ 巴环评价函〔2016〕305号），巴州环境保护局，2016年12月21日；

3.中石化节能环保工程科技有限公司提供的其他资料。

# 二、建设项目工程概况

## 2.1建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 |  |  |  |  |  |
| 运维单位名称 | 中石化节能环保工程科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 运维单位 | 张建 | 联系人 | 毛雷霆 | 18654656735 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√、改扩建、技改、迁建 |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新疆巴州轮台县基地管理中心联合基地内 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年12月 | 开工建设时间 |  | 2016年8月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2016年12月 | 现场监测时间 |  | 2018.9.17~9.18 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 巴州环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司 |  |  |  |
| 总投资概算 | 39.22万元 | 环保投资 | 39.22 |  | 比例 | 100% |
| 验收标准、 标号、级别 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，表4中二级标准，表5中的标准； - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 方法 标号 | - 1.废水 - 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） - 化学需氧量 重铬酸盐法 GB 11914-89 - 生化需氧量 稀释与接种法 HJ 505-2009 氨 氮 水杨酸分光光度法 HJ536-2009 悬浮物 重量法 GB11901-89 pH 玻璃电极法 GB6920-86 - 2.噪声 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） - 3.废气 - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 氨 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 - 硫化氢 亚甲蓝分光光度法 GB/T11742-89 |  |  |  |  |  |
| 总量控制指标 | 化学需氧量：20.44t/a 氨氮：1.78t/a |  |  |  |  |  |

## 2.2项目地理位置

本项目位于轮台县基地管理中心联合基地内。项目地理位置图见图2-1。

### 图2-1   建设项目地理位置图

## 2.3主要建设内容及规模

本项目总占地面积300m2，位于基地管理中心联合基地内。本项目总占地面积300m2，污水处理设施能力：140m3/d，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准。本工程主要是新建基地内一体化污水处理装置，包括格栅、 调节池、缺氧池、厌氧池、好氧池、二沉池、清水消毒池等。污水处理站主要建设内容及实际建设情况见下表：

表2-1     主要建设内容及实际建设情况

| 序号 | 名称 | 环评设计规格及数量 | 实际建设规格及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 1套B=700，N=1.5KW | 1套 | 与环评一致 |
| 2 | 调节池提升泵 | 1台 | 实际安装1台 | 与环评一致 |
| 3 | 清水池提水泵 | 2台 | 2台，40PU2.15 | 与环评一致 |
| 4 | 曝气风机 | 2台 | 实际安装2台 | 与环评一致 |
| 5 | 消毒装置 | 1套 | 实际安装套 | 与环评一致 |
| 6 | 曝气管线 | 1项 | 1项 | 与环评一致 |
| 7 | 纤维球过滤器 | 1套，10m3/h | 实际安装MBR膜过滤器1套 | 工艺要求 |
| 8 | 过滤器进水泵 | 2台，Q=10m3/h，N=0.75KW | 实际安装2台 | 与环评一致 |
| 9 | 反冲洗泵 | 1台 | Q=10m3/h，N=0.75KW，1台 | 与环评一致 |
| 10 | 混合液回流泵 | Q=10m3/h，N=0.75KW | 1台 | 与环评一致 |
| 11 | 污泥回流泵 | Q=10m3/h，N=0.75KW | 1台 | 与环评一致 |
| 12 | 液位控制装置 | 4套 | 4套 | 与环评一致 |
| 13 | 自动控制柜 | 1套 | 实际安装1套 | 与环评一致 |

本项目位于基地管理中心联合基地内，项目区四周有围栏围挡，北侧约50m为基地配套用房，南侧、东侧及西侧均为现状空地。项目区地势平坦，周围道路通畅，当地自然条件、地理位置、交通运输、交通十分便利。

## 2.4项目变更情况

本项目建设、运营均由中石化节能环保工程科技有限公司负责，故项目建设单位暂由中国石油化工股份有限公司西北油田分公司变更为中石化节能环保工程科技有限公司。不属于重大变更。

## 2.5环保设施投资情况

项目总投资39.22万元，环保投资39.22万元，此工程为环保工程，项目投资全部为环保投资。

### 2.6劳动定员及工作制度

本项目由建设单位安排运营维护单位（中石化节能环保工程科技有限公司）的技术人员每周进行一次巡查，基地内不设置专门的工作人员。

## 2.7公用工程                                                             2.7.1供排水

项目区供水由塔河油田特管中心供水，供水可满足使用。

本项目产生的污水经处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，夏季用于绿化，冬季排入基地外人工湿地。

### 2.7.2供暖

本项目采用电采暖供热。

### 2.7.3供电

本项目位于轮台县基地管理中心联合基地内。接入现有电网，电力供应充足，可保证该项目区用电。

## 2.8 项目生产工艺及产污环节图

运营期工艺流程

工艺流程简述：

工艺说明：

综合污水经机械格栅去除大颗粒杂物后进入隔油调节池，进行隔油、水质水量调节，由提升泵提升进入缺氧池进行脱氮处理，处理后自流进入厌氧池，利用厌氧菌的作用，去除废水中的有机物，进入好氧池，利用好氧微生物的新陈代谢作用，进一步把有机物分解成无机物，再进入二沉池对小颗粒悬浮物进行泥水分离，沉淀后的污水处理消毒池进行杀菌处理后达标排入清水池，可直接外排或回用绿化浇灌。

（1）格栅

生活污水经管网收集后，进入格栅。格栅用以拦截污水中较大粒径的悬浮物和漂浮物，保证后续处理过程的正常运行。

（2）调节池

调节池可均化水质水量，可防止水质水量突然改变而对后续处理造成冲击，保证后续处理系统进水的稳定性。

（3）缺氧池

缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低，适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。 主要在去氨氮过程中提供反硝化作用，并作为好氧池的过渡阶段，同时去除部分BOD。

- 厌氧池

厌氧池主要是用于厌氧硝化对于进水COD浓度高的污水，通常会先进行厌氧反应，提高COD的去除率，将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物，提高BOD/COD的比值。而且在除磷工艺中，需要厌氧和好氧的交替条件。厌氧条件下，一些难降解的有机物如大分子有机物可以被厌氧菌分泌出来的胞外酶水解变成小分子有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续好氧生化池的运行，否则会对好氧池产生冲击，导致出水COD不达标。

（5）好氧池

好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右，适宜好氧微生物生长繁殖，好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物，从而处理水中污染物质的构筑物。

（5）二沉池

二沉池即二次沉淀池，是活性污泥的重要组成部分，主要作用是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。工作效果能直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓缩度。

- （6）消毒池

- 消毒池是使消毒剂与污水混合，进行消毒的构筑物。主要功能是杀死处理后污水中的病原性微生物。消毒是指杀死病原微生物、但不一定能杀死细菌芽孢的方法。通常用化学的方法来达到消毒的作用。用于用于消毒的化学药物叫做消毒剂。 
  污水处理厂常用消毒试剂：NaClO、液氯、CaClO等，其有效成分均为次氯酸根。消毒池添加消毒剂可以杀死大多数有害微生物和藻类，包括细胞芽孢、真菌、分歧杆菌和病毒等；能明显降低水的色度、浊度和异味。经过消毒后的水可达标排放。

# 三、主要污染源、污染处理及治理措施

## 3.1项目主要污染物调查情况

根据本项目环评及批复结合现场调查情况，主要污染物为：污水处理设施产生的的恶臭气体；设备运行产生的噪声；污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工遗留问题，主要污染物来源于运营期。

### 3.1.1废气排放及治理措施

本工程废气污染源主要为污水处理设施产生的恶臭气体。格栅、缺氧池、好氧池、二沉池等逸出部分恶臭物质，主要为硫化氢、氨等，为无组织排放。通过对污水处理设施散发恶臭气体的单元进行加盖处理，加大周边绿化面积。

### 3.1.2 废水排放及治理措施

本项目产生的污水经一体化污水处理装置进行处理，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，夏季用于绿化，冬季排入基地外人工湿地。

### 3.1.3 噪声排放及治理措施

本项目产生的噪声主要是设备运行时产生的噪声，设备噪声主要来源于风机、污泥泵、水泵等机械所产生的噪声。通过减振、安装消声器等措施，再经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声对环境影响不大。

### 3.1.4 固体废物排放及治理措施

固体废物：本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排运工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员，因此没有生活垃圾产生。栅渣统一收集，集中处理。污泥一年清理一次，用吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。

## 3.2生态恢复情况

施工期间对项目所在区域进行开挖，对地表植被造成了一定破坏，建设完成后恢复了部分植被，项目区周边种植花草树木，绿化后起到了吸声降噪、美化环境、改善周围生态环境的作用。

# 四、验收监测标准

根据本项目环评及批复要求，本次验收各类污染物排放执行标准如下。

## 4.1 废气验收标准

本工程无组织废气为一体化污水处理设施在运行过程中产生的恶臭气体，验收监测执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准限值。具体标准值见表4-1。

表4-1  厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度

| 类别 | 污染源 | 监测项目 | 有组织监控浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 污水处理站 | 氨 | 1.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 |  |

## 4.2 废水验收标准

本项目产生的污水经一体化污水处理设施进行处理后，冬季暂存于储水池中，夏季用于绿化，验收执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）“一级B”标准，具体标准值见表4-2。

表4-2 基本控制项目最高允许排放浓度               单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | 最高允许排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr） | 60 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） |
| 2 | 生化需氧（BOD5） | 20 |  |
| 3 | 悬浮物（SS） | 20 |  |
| 4 | 氨氮 | 15 |  |
| 5 | pH | 6-9 |  |
| 注：①括号外数值为水温>120℃时的控制指标，括号内数值为水温≤120℃时的控制指标 |  |  |  |

## 4.3 噪声验收标准

厂噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。具体标准值见表4-3。

表4-3  工业企业厂界环境噪声排放标准限值

| 监测内容 | 监测项目 | 最高允许排放限值 （ dB（A）） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间噪声 | 60 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
|  | 夜间噪声 | 50 |  |

# 五、验收监测内容及监测结果分析

## 5.1 验收监测期间工况调查与分析

本项目设计处理能力为240m3/d，实际处理能力为140m3/d实际验收监测期间，项目的具体生产能力见下表：

| 项目区生活污水处理日报 单位 （方） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 设计日处理量 | 监测期间日处理量 | 备注 |
| 2018年9月18日 | 140 | 118 | 运行正常 |
| 2018年9月19日 |  | 112 | 运行正常 |
| 2018年9月20日 |  | 118 | 运行正常 |
| 2018年9月21日 |  | 118 | 运行正常 |
| 2018年9月22日 |  | 119 | 运行正常 |

经调查核算，本项目在验收监测期间主体工程工况稳定，各环境保护设施运行正常。

## 5.2验收监测内容

### 5.2.1废气监测内容

废气污染源主要监测因子及监测频次情况见表5-1。

表5-1  废气监测内容一览表

| 污染源设备 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测点数（个） | 监测数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 厂界（或防护带边缘）浓度最高点 | 氨 | 2h采样一次， 共采集4次 | 1 | 4 |
|  |  | 硫化氢 | 2h采样一次， 共采集4次 | 1 | 4 |

## 5.2.3废水监测内容

本项目本项目废水主要基地职工日常生活污水，其监测因子与监测频次情况详见表5-2。

表5-2  废水监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 （次/天） | 监测点数（个） | 监测数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站排放口 | 化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、pH | 每天3次， 监测2天 | 1 | 6 |

## 5.2.4噪声监测内容

根据项目区四周噪声排放环境，噪声监测内容见表5-3。

表5-3厂界环境噪声监测内容一览表

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测频次 | 监测点位（天） | 监测数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 厂界四周 | 昼夜各1次 | 4 | 16 |

各污染源具体监测点位如图6-1所示。

图5-1    各污染源监测点位图

## 5.3 验收监测分析方法

本次验收监测分析方法见表5-4。

表5-4  污染物监测分析方法及检出限值一览表

| 类别 | 监测因子 | 分析方法 | 分析方法标准（号）或来源 | 最低检出限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534-2009 |  |
|  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 | GB/T11742-89 | / |
| 废水 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 |
|  | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 0.5 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | 4 |
|  | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 | HJ536-2009 | 0.01 |
|  | pH | 水质 pH的测定 玻璃电极法 | GB6920-86 | - |
| 噪声 | 厂界 环境噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准 | GB12348-2008 | / |

## 5.4 质量控制和质量保证

验收监测中及时了解工况，在确保设备及环保设施正常运行的前提下开展监测；合理布置监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，采样仪器使用经计量部门检定、并在有效使用期内；监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度，经过校核、审核，技术总负责人审定，最后由授权签字人签发。

（1）气体监测质量控制：无组织采样仪器在使用前和使用后必须经过流量校准，流量误差控制在5%以内。颗粒物采样前应确认滤膜无针孔和破损，滤膜的毛面应向上。

（2）水质监测质量控制：水质样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算等质量保证措施均参照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》的技术要求执行；分析方法依据《国家水质标准分析方法》和《水和废水监测分析方法》，并采取10%的平行双样和20%加标回收等措施进行质量控制。

（3）噪声监测质量控制：声级计检定合格且在有效期内，在测试前后必须进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于 0.5dB（A）则测试结果无效。环境温度变化较大时，增加校准次数，测量时加防风帽。

## 5.5验收监测结果及评价

### 5.5.1本次无组织废气污染物监测结果见表5-5。

表5-5  大气污染物监测结果

| 检测项目 | 单位 | 分析结果 |  |  |  |  |  |  | 最大值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月17日 |  |  | 9月18日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10：00 | 13：00 | 16：00 | 10：00 | 13：00 | 16：00 | 限值 |  |  |
| 01 项目区所在地上风向 经纬度：84.046352，41.318380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.007 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.340 | 0.369 | 0.361 | 0.234 | 0.245 | 0.168 | 1.5 | 0.369 | 达标 |
| 02 项目区所在地下风向1# 经纬度：84.045828，41.318063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.06 | 0.007 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.185 | 0.213 | 0.198 | 0.265 | 0.258 | 0.248 | 1.5 | 0.265 | 达标 |
| 03 项目区所在地下风向2# 经纬度：84.046030，41.317992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.06 | 0.006 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.236 | 0.254 | 0.215 | 0.189 | 0.176 | 0.168 | 1.5 | 0.254 | 达标 |
| 04 项目区所在地下风向3# 经纬度：84.046134，41.317951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.06 | 0.007 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.183 | 0.196 | 0.202 | 0.209 | 0.220 | 0.246 | 1.5 | 0.246 | 达标 |

根据2018年9月17日~9月18日监测结果表明：无组织废气氨最高排放浓度为0.369mg/L，硫化氢最高排放浓度为0.007mg/L，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准 （氨：1.5mg/L、硫化氢：0.06mg/L）的标准限值要求。

### 5.5.2废水监测结果及评价

本项目废水监测结果详见表5-6。

| 监测 点位 | 检测日期 |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH |  | CODCr |  | BOD5 | 氨氮 |  | 悬浮物 |  |
| 污水处理站进口 | 第一天 | 11：00 | 8.22 |  | 151 |  | 23.4 | 30.08 |  | 15 |  |
|  |  | 13：00 | 8.17 |  | 157 |  | 24.7 | 29.96 |  | 15 |  |
|  |  | 15：00 | 8.21 |  | 153 |  | 25.3 | 30.14 |  | 17 |  |
| 平均 |  |  | 8.20 | 153 |  | 24.5 |  | 30.06 | 16 |  |  |
| 污水处理站进口 | 第二天 | 10：00 | 8.22 |  | 155 |  | 23.7 | 30.32 |  | 16 |  |
|  |  | 14：00 | 8.20 |  | 150 |  | 27.4 | 30.02 |  | 18 |  |
|  |  | 18：00 | 8.24 |  | 159 |  | 24.6 | 30.56 |  | 16 |  |
| 平均 |  |  | 8.22 | 155 |  | 25.2 |  | 30.3 | 17 |  |  |

表5-6  废水监测结果一览表

| 监测 点位 | 检测日期 |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH |  | CODCr |  | BOD5 | 氨氮 |  | 悬浮物 |  |
| 污水处理站出口 | 第一天 | 11：00 | 7.28 |  | 46 |  | 7.6 | 14.91 |  | 7 |  |
|  |  | 13：00 | 7.23 |  | 47 |  | 7.1 | 14.57 |  | 6 |  |
|  |  | 15：00 | 7.32 |  | 44 |  | 6.9 | 14.54 |  | 7 |  |
| 最大值 |  |  | 7.32 | 47 |  | 7.6 |  | 14.91 | 7 |  |  |
| 限值 |  |  | 6-9 | 60 |  | 20 |  | 15 | 20 |  |  |
| 是否达标 |  |  | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 污水处理站出口 | 第二天 | 10：00 | 7.28 |  | 38 |  | 6.2 | 14.18 |  | 9 |  |
|  |  | 14：00 | 7.24 |  | 42 |  | 6.6 | 14.94 |  | 7 |  |
|  |  | 18：00 | 7.24 |  | 40 |  | 6.7 | 14.24 |  | 6 |  |
| 最大值 |  |  | 7.28 | 42 |  | 6.7 |  | 14.94 | 9 |  |  |
| 限值 |  |  | 6-9 | 60 |  | 20 |  | 15 | 20 |  |  |
| 是否达标 |  |  | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 | 达标 |  |  |

由表5-6可知，本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH7.32、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度47mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度7.6mg/L、氨氮最高排放浓度14.94mg/L、悬浮物最高排放浓度9mg/L，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中基本控制项目最高允许排放浓度中一级B标准（化学需氧量（CODCr）60mg/L、生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮15mg/L、悬浮物20mg/L、pH6-9）的限值要求。

### 5.5.3噪声监测结果及评价

本次验收厂界噪声监测结果见表5-7。

表5-7  厂界环境噪声监测结果        单位：dB（A）

| 监测 项目 | 监测日期 |  | 监测点位 | 监测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界环境噪声 | 2018年 9月17日 |  | 东 | 47.3 | 42.1 |
|  |  |  | 南 | 48.7 | 43.0 |
|  |  |  | 西 | 48.3 | 42.7 |
|  |  |  | 北 | 46.9 | 42.2 |
| 限值 |  |  |  | 60 | 50 |
| 是否达标 |  |  |  | 达标 | 达标 |
| 监测 项目 |  | 监测日期 | 监测点位 | 监测值 |  |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界环境噪声 |  | 2018年 9月18日 | 东 | 48.0 | 43.2 |
|  |  |  | 南 | 47.3 | 43.1 |
|  |  |  | 西 | 48.2 | 44.0 |
|  |  |  | 北 | 46.9 | 42.7 |
| 限值 |  |  |  | 60 | 50 |
| 是否达标 |  |  |  | 达标 | 达标 |

由监测结果可知，本项目厂界环境噪声昼间最大值48.7dB（A），夜间最大值44.0dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的标准限值要求。

# 六、环境影响报告表回顾及批复结论

## 6.1 环境影响报告表主要结论

本项目符合当前国家相关产业政策，项目场址选择可行，处理后的废水；恶臭气体；厂界环境噪声；固体废弃物等在落实环评建议的各项环保措施，污染防治要求，并进一步认真执行“三同时”的管理规定后，建设项目的运营对现状环境影响不大，符合现行环境管理要求。

## 6.2 现状环境影响报告表总量控制指标

本项目主要污染物排放总量指标为：化学需氧量20.44吨/年，氨氮1.78吨/年。

## 6.3 环境影响报告表批复

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司：

你单位报送的由乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司编制的“中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表”（以下简称“报告表”）、轮台县环保局“关于中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目建设项目环评初审意见”（轮环发〔2016〕153号）及申请报告收悉，经我局研究，批复如下：

该项目位于轮台县基地管理中心联合基地内，中心地理坐标为东经84°02′47.97″，北纬41°19′06.24″。项目区北侧约50m为基地配套用房，南侧、东侧均为现状空地。项目占地面积300平方米，建设内容包括：新建1套一体化污水处理设备（格栅井、调节池、缺氧池、好氧池、二沉池、清水消毒池、风机房等），主要构筑物包括混合液内回流泵、污泥回流泵、纤维球过滤装置、二氧化氯发生器、反冲洗泵等。污水处理设施能力为240立方米/天。项目污水处理工艺：综合污水一机械格栅一隔油调节池一缺氧池一厌氧池一好氧池一二沉池一消毒池一过滤装置一清水池一外排；污泥一污泥池一离心脱水一污泥外运，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，达标生活污水夏季用于植树造林及荒山绿化，冬季储存在储水池（60立方米），项目总投资39.22万元，全部为环保投资。项目不设专门的工作人员，年工作365天。项目冬季采用电暖气取暖依据“中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表”的评价结论，轮台县环保局对该项目环评告表的初审意见（轮环发〔2016〕153号），该项目在严格落实“报告表”各项生态和环保措施的前提下，我局同意该项目按报告所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施建设。

二、项目在建设及运营中要严格落实环评报告表中提出的项环境保护和污染防治措施，认真执行环保“三同时”制度，保各类污染物稳定达标排放，随时接受环保部门的监督检查，重点做好以下工作：

1、做好施工期环境保护工作。严格按照报告表中提出的有污染治理措施，认真做好施工期粉尘和噪声污染防治工作，加强场地环境管理，施工区域设置围档，定期对施工现场进行清理、喷洒；建筑材料合理堆存，加盖遮盖物或置于料库中，防止出现二次扬尘；严禁大风天气进行土方作业；建筑垃圾及施工人员生活垃圾必须做到集中收集、按环保要求做好卫生填埋；项目施工人员依托当地设施解决就餐与如厕问题；项目工程竣工后应立即拆除各种临时施工设施，将工地剩余建筑垃圾、工程渣土清理干净；施工结束后将所有废弃物清运至垃圾场填埋处置，并做好地表平整恢复工作。

2、合理布局施工场地内高噪声设备，建筑工地四周应设立2.5米高围墙进行围挡，阻隔噪声、减少噪声扰民。

3、营运期收集的生活污水经处理达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后，冬储夏灌。

4、各废水处理池必须采取防渗措施，定期对周边地下水环境质量进行监测，防止事故状态下对区域地下水产生污染危害。

5、合理布局格栅、调节池、一体化生化处理系统、污泥贮池等位置，进水部分格栅、调节池加盖封闭；控制污泥发酵程度，格栅所截留的栅渣、脱水后的污泥应及时进行清运，定时清洗污泥脱水机、格栅机；无组织废气硫化氢、氨气采用活性炭吸附，减少恶臭气体对周围环境的影响，确保厂界废气排放浓度达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界二级标准限值。

6、选用低噪声设备并合理布局，对各类设备噪声源采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

7、运营期格栅栅渣、调节池泥沙必须及时清运至垃圾填埋场填埋；污泥经浓缩脱水后（含水率小于60%），运往塔河油田1号固废液处理站处理；生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门处置。

8、严格环保设施操作规程，做好运行记录，对生产设备和污水处理设施进行定期检修，发现隐患及时处理，按照“报告表”要求，规范设置各类排污口，树立标识牌。

9、加强对职工环保、安全生产教育和劳动保护，增加岗位劳动防护设施，切实做好环境保护和安全生产各项工作。加强厂区绿化，植树种草，美化环境、净化空气，改善项目区生态环境。

10、该项目卫生防护距离300米，在此范围内不得建设居民区或其他对环境空气质量要求较高的设施和建筑。

三、该项目为污染减排工程，项目建成后化学需氧量消减17.99吨/年、氨氮消减1.43吨/年，主要污染物排放总量分别为：化学需氧量20.44t/a，氨氮1.78t/a 。

四、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送至轮台县环境保护局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

# 七、环保检查结果

## 7.1环评要求及批复要求落实情况

本项目环评批复落实情况详见7-1。

表7-1  环评批复及落实情况一览表

| 序号 | 环评及批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 做好施工期环境保护工作。严格按照报告表中提出的所有污染治理措施，认真做好施工期粉尘和噪声污染防治工作，加强场地环境管理，施工区域设置围档，定期对施工现场进行清理、啧洒；建筑材料合理堆存，加盖遮盖物或置于料库中，防止出现二次扬尘；严禁大风天气进行土方作业；建筑垃圾及施工人员生活垃圾必须做到集中收集、按环保要求做好卫生填埋；项目施工人员依托当地设施解决就餐与如厕问题；项目工程竣工后应立即拆除各种临时施工设施，将工地剩余建筑垃圾、工程渣土清理千净；施工结束后将所有废弃物清运至垃圾场填埋处置，并做好地表平整恢复工作。 | 已落实。项目区施工期已完成，施工场地已做好平整工作，无施工期遗留影响问题。 |
| 2 | 合理布局施工场地内高噪声设备，建筑工地四周应设立2.5米高围墙进行围挡，阻隔噪声、减少噪声扰民。 | 已落实。项目区施工期已完成，无施工期遗留影响问题。 |
| 3 | 营运期收集的生活污水经处理达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后，夏季用于植树造林，冬季储存在储水池中，来年回用于植树造林。 | 经监测，处理后的污水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准夏季用于绿化，冬季排入基地外环保生态林中。 |
| 4 | 合理布局格栅、调节池、一体化生化处理系统、污泥贮池等位置，进水部分格栅、调节池加盖封闭；控制污泥发酵程度，格栅所截留的栅渣、脱水后的污泥应及时进行清运，定时清洗污泥脱水机、格栅机；无组织废气硫化氢、氨气采用活性炭吸附，减少恶臭气体对周围环境的影响，确保厂界废气排放浓度达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界二级标准限值。 | 已落实。项目区各污水处理单元均加盖封闭，污泥能够及时清运，经监测，无组织废气排放浓度达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界二级标准限值。 |
| 5 | 各废水处理池必须采取防渗措施，定期对周边地下水环境质量进行监测，防止事故状态下对区域地下水产生污染危害。 | 经调查，项目区各污水处理池均已做好防渗，并定期对周边地下水进行监测。 |
| 6 | 选用低噪声设备并合理布局，对各类设备噪声源采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 已落实。经监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声措放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 7 | 运营期格栅栅渣、调节池泥沙必须及时清运至垃圾填埋场填埋；污泥经浓缩脱水后（含水率小于60%），运往塔河油田1号固废液处理站处理；生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门处置。 | 已落实。经现场调查，运营期格栅渣集中收集运至垃圾填埋场处理，污泥一年清运一次，由吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理，生活垃圾交由环卫部门处理。 |
| 8 | 严格环保设施操作规程，做好运行记录，对生产设备和污水处理设施进行定期检修，发现隐患及时处理，按照“报告表”要求，规范设置各类排污口，树立标识牌。 | 经调查，运营期生产设备和污水处理设施有专人定期检修与维护，已按要求树立标识牌。 |
| 9 | 加强对职工环保、安全生产教育和劳动保护，增加岗位劳动防护设施，切实做好环境保护和安全生产各项工作。加强厂区绿化，植树种草，美化环境、净化空气，改善项目区生态环境。 | 已落实。厂方安排有专人负责环境保护和安全生产各项工作。 |
| 10 | 该项目卫生防护距离300米，在此范围内不得建设居民区或其他对环境空气质量要求较高的设施和建筑。 | 已落实。项目区周边无居民区和较高设施和建筑。 |

## 7.2 建设项目“三同时”落实情况

中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目于2016年8月开工建设，2016年12月投入试生产，2016年8月由乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司编制完成了《中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表》并与2016年12月21日巴州环境保护局以巴环评价函【2016】305号下发了《关于对中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》。2018年9月委托新疆中测测试有限责任公司进行该项目的竣工环境保护验收调查工作，目前项目已完成环评批复全部建设内容，我司于2018年9月开展了现场验收监测及调查，具体调查情况如下：

（1）废水：本项目产生的污水经一体化污水处理装置进行处理，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，夏季用于绿化，冬季排入基地外人工湿地。

（2）废气：本工程废气污染源主要为污水处理设施产生的恶臭气体，主要为硫化氢、氨等。对污水处理设施散发恶臭气体的单元进行加盖、加强周边绿化等措施。使恶臭气体的排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

（3）噪声：本项目产生的噪声主要是风机、污泥泵、水泵等设备运行时产生的噪声，通过减振、安装消声器等措施，再经建筑物的阻挡和距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）固体废物：本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员，因此没有生活垃圾产生。栅渣统一收集同生活垃圾一起交由环卫部门集中处理。产生的污泥由吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。

# 八、验收监测结论及建议

## 8.1 验收监测结论

中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目于2016年8月开工建设，2016年12月投入试生产，2016年8月由乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司编制完成了《中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表》并于2016年12月21日巴州环境保护局以巴环评价函【2016】305号下发了《关于对中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》。我公司于2018年9月对本项目废气、废水、噪声、固体废物进行了现状监测和调查，监测结果表明：废水、废气、噪声等测定结果均满足环评和批复排放要求，本项目具备验收监测条件。结论如下：

### 8.1.1施工期环保措施结论

本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工期遗留影响，因此现已不存在施工期环境影响。

### 8.1.2营运期废水监测结论

本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH7.32、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度47mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度7.6mg/L、氨氮最高排放浓度14.94mg/L、悬浮物最高排放浓度9mg/L，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中基本控制项目最高允许排放浓度中一级B标准（化学需氧量（CODCr）60mg/L、生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮15mg/L、悬浮物20mg/L、pH6-9）的限值要求。

### 8.1.3营运期无组织废气监测结论

项目区无组织废气主要为污水处理站周边硫化氢和氨，2018年9月17日~9月18日监测结果表明：无组织废气氨最高排放浓度为0.369mg/L，硫化氢最高排放浓度为0.007mg/L，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准 （氨：1.5mg/L、硫化氢：0.06mg/L）的标准限值要求。

### 8.1.4营运期噪声监测结论

根据2018年9月17日~9月18日监测结果表明：本项目厂界环境噪声昼间最大值48.7dB（A），夜间最大值44.0dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的标准限值要求。

### 8.1.5营运期固体废弃物调查情况

本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员，因此没有生活垃圾产生。栅渣统一收集，和生活垃圾一起交由环卫部门处置；污泥一年清理一次，由吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。

综上所述，中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废均满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。

## 8.2总量控制

本项目建成后化学需氧量消减17.99吨/年、氨氮消减1.43吨/年，主要污染物排放总量分别为：化学需氧量20.44t/a，氨氮1.78t/a ，则本项目污染物允许排放总量分别为：化学需氧量2.45t/a，氨氮0.35t/a。

本项目年处理污水140m3×365d=5.1万t/a，总量按实际监测浓度计算： 废水总量=5.1万t/a；

化学需氧量总量=43 mg/L×5.1万t/a=2.19t/a；

氨氮出水总量=14.56mg/L×5.1万t/a=0.74/a；

因此，本项目实际监测浓度确定的总量：化学需氧量2.19t/a、氨氮0.74t/a，满足批复中要求的总量控制指标（化学需氧量20.44t/a、氨氮1.78t/a）要求。

## 9.3要求及建议

（1）加强职工环保、安全生产教育和劳动保护意识，增加岗位劳动设施，切实做好各项环境保护工作和安全运营工作；

（2）加强污水处理站各设备等环保设施的运行、维护和管理，确保相关设备处于良好状态；

（3）加强厂区内绿化，植树种草，净化空气，改善项目区生态环境。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称* |  |  | 中石化西北油田分公司基地管理中心联合基地生活污水处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  | 轮台县基地管理中心联合基地内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别* |  |  | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质* |  |  |  |  | 口新建 口改扩建 口技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2016年12月 |  |  |
|  | 投资总预算（万元） |  |  | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元）* |  |  |  |  | 39.22 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 环评审批部门* |  |  | 巴州环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 巴环评价函[2016]305号 |  |  |  |  | 批准时间* |  |  |  |  | 2016年12月 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环评设施审计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 新疆中测测试有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元）* |  |  |  |  | 39.22 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / |  | 废气治理（万元） |  |  |  | / |  | 噪声治理（万元） |  |  |  |  | / |  |  | 固废治理（万元） |  | ／ |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其他（万元） |  |  | ／ |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 中石化节能环保工程科技有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 841000 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 毛雷霆18654656735 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 达 标 排 放 与 控 制 |  | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度 （2） |  |  |  | 本期工程允许排放 （3） |  | 本期工程产生量 （4） |  |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量 （6） |  | 本期工程核定排放总量 （7） |  |  | 本期工程自身削减量 （8） |  |  | 全厂实际排放总量 （9） |  |  | 全厂核定排放总量 （10） |  |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增减量 （12） |
|  |  | 废水 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 化学需氧量 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 氨氮 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 石油类 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 废气 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 二氧化硫 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 烟尘 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 工业粉尘 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 氮氧化物 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 工业固体废物 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |
|  |  |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |
|  |  |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年