中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地污水处理项目竣工环境保护验收

监测报告

（公示版）

编制单位:	新疆中测测试有限责任公司

2020年3月

目 录

前  言	1

1 建设项目基本情况	2

2 主要建设内容及污染物产生流程	4

2.1 地理位置	4

图2-1  项目地理位置图	4

2.2 项目平面布置	4

2.3工程建设内容	5

2.4项目变更情况	6

2.5环保设施投资情况	6

2.6劳动定员及工作制度	6

2.7公用工程	6

2.8 主要工艺流程及产物环节	7

3 污染源及处理措施	10

3.1项目主要污染物调查情况	10

3.1.1废气排放及治理措施	10

3.1.2 废水排放及治理措施	10

3.1.3 噪声排放及治理措施	10

3.1.4 固体废物排放及治理措施	10

3.2生态恢复情况	10

4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门决定	11

4.1 环境影响报告表主要结论	11

4.2环境影响报告表批复	11

4.4 环评报告及批复中提出的保护措施落实情况调查一览表	14

5 验收监测质量保证及质量控制	15

5.1 质量控制	15

5.2 人员能力	15

5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

5.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

6 验收监测内容	17

6.1 废气监测内容	17

6.2 废水监测内容	17

6.3 噪声监测内容	17

6.4 监测分析方法	17

7 验收监测结果	19

7.1 验收监测工况调查与分析	19

7.2 废气监测结果	19

7.3 废水监测结果	19

7.4 噪声监测结果	20

8 验收监测结论	23

8.1施工期环保措施结论	23

8.2营运期废水监测结论	23

8.3营运期无组织废气监测结论	23

8.4营运期噪声监测结论	23

8.5 营运期固体废弃物调查情况	24

8.6 要求及建议	24

附 件

1、巴州环境保护局，《关于中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》 （ 巴环评价函〔2016〕303号），2016年12月21日；

2、中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目验收报告；

3、中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目监测报告；

4、河南元光科技有限公司提供的其他资料。

# 前  言

2016年10月由乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司编制了《中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目环境影响报告表》。2016年12月21日巴州环境保护局以巴环评价函[2016]302号下发了《关于中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》。

在此背景下，据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2002年2月1日起施行）的要求，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司于2018年8月委托新疆中测测试有限责任公司进行该项目的竣工环境保护验收调查工作。我公司于2018年10月对该项目进行了现场勘察并查阅了相关资料，编制了竣工验收监测方案。2018年10月12日-13日，我公司有关技术人员对本项目进行了废气、废水、噪声的监测，结合环评报告及环评批复的要求，对建设单位的各项环境保护措施和环境管理情况进行调查，最终编制完成了《中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目竣工环境保护验收监测报告表》。

# 1 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 |  |  |  |  |
| 运维单位名称 | 河南元光科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新疆巴州轮台县采油一厂厂部基地内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 生活污水处理 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 日处理 400立方米/天 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 日处理140立方米/天 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年10月 | 开工建设日期 | 2016年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2016年12月 | 验收现场监测时间 | 2018.10.12-10.13 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 巴州环保局 | 环评报告表编制单位 | 乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工 单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 77.98万元 | 环保投资总概算 | 77.98万元 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 77.98万元 | 环保投资 | 77.98万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日； 3、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日。 4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日。 5、《中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目环境影响报告表》，乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司，2016年10月； 6.《关于中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》 （ 巴环评价函〔2016〕302号），巴州环境保护局，2016年12月21日； 7.河南元光科技有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标 准、标号、级别、限值 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 2.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，表4中二级标准，表5中的标准； 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 总悬浮物粒的测定 重量法 GB 15432-1995 |  |  |  |  |
| 总量控制指标 | 化学需氧量：19.56t/a 氨氮：1.71t/a |  |  |  |  |

# 2 主要建设内容及污染物产生流程

## 2.1 地理位置 本项目位于轮台县采油一厂厂部基地内。中心地理坐标为东经84°3′26″，北纬41°19′22″。项目区南侧20m为池塘，东侧、西侧及北侧均为绿化带。项目地理位置图见图2-1。 ## 图2-1 项目地理位置图 ## 2.2 项目平面布置 本项目位于采油一厂厂部基地内，项目区四周有围栏围挡，项目区南侧20m为池塘，东侧、西侧及北侧均为绿化带。项目区地势平坦，周围道路通畅，当地自然条件、地理位置、交通运输、交通十分便利。

## 2.3工程建设内容 本项目总占地面积300m²，位于采油一厂厂部基地内，不新增占地。污水处理设施能力：140m³/d，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。本工程主要是新建基地内一体化污水处理装置，主要构筑物包括格栅、调节池、厌氧池、好氧池、二沉池、清水消毒池、过滤装置、清水池等。污水处理站主要建设内容及实际建设情况见下表： 表2-1 工程主要建设内容及实际建设情况表 序号; 名称; 环评设计规格及数量; 实际建设规格及数量; 备注. 1; 回转式机械格栅; 700型、栅条间隙10mm 0.75KW; 1台; 与环评一致. 2; 隔油池; 2.0*4.0*3.5; 1座; 隔油调节池. 3; 回转式风机; HC-100S 5.5KW; 2台，一用一备; 与环评一致. 4; 调节池提升泵; WQ20-15-1.5KW; 2台，一用一备; 与环评一致. 5; 混合液内回流泵; WQ20-15-1.5KW; 2台，一用一备; 与环评一致. 6; 污泥回流泵; WQ20-15-2.2KW; 2台，一用一备; 与环评一致. 7; 二氧化氯发生器; HB-300; 1台; 与环评一致. 8; 纤维球过滤装置; 20m3/h; 1套; 与环评一致. 9; 过滤器进水泵; 80PU2.15; 2台，一用一备; 与环评一致. 10; 反冲洗泵; WQ10-15-2.2KW; 2台，一用一备; 与环评一致. 11; 一体化设备; ￠2.8*11m; 4台; 与环评一致. 12; 自动控制系统; 1套; 与环评一致. 13; 清水池外输泵; WQ20-40-7.5KW; 2台，一用一备; 与环评一致. 14; 液位控制装置; 4套; 与环评一致.

## 2.4项目变更情况 本项目建设、运营均由河南元光科技有限公司负责，故项目建设单位暂由中国石油化工股份有限公司西北油田分公司变更为河南元光科技有限公司。不属于重大变更。 ## 2.5环保设施投资情况 项目总投资77.98万元，环投资77.98万元，此工程为环保工程，项目投资全部为环保投资。 ## 2.6劳动定员及工作制度 本项目由建设单位安排运营维护单位（河南元光科技有限公司）的技术人员每三天进行一次巡查，基地内不设置专门的工作人员。 ## 2.7公用工程 2.7.1供排水 项目区供水由塔河油田采油一厂厂部基地供水，供水可满足使用。 本项目产生的污水经处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，夏季用于绿化，冬季暂存于蓄水池中。 2.7.2 供电 本项目位于塔河油田采油一厂厂部基地供水站内。接入现有电网，电力供应充足，可保证该项目区用电。

## 2.8 主要工艺流程及产物环节 综合污水经机械格栅去除大颗粒杂物后进入隔油调节池，进行隔油、水质水量调节，由提升泵提升进入缺氧池进行脱氮处理，处理后自流进入厌氧池，利用厌氧菌的作用，去除废水中的有机物，进入好氧池，利用好氧微生物的新陈代谢作用，进一步把有机物分解成无机物，再进入二沉池对小颗粒悬浮物进行泥水分离，沉淀后的污水处理消毒池进行杀菌处理后达标排入清水池，可直接外排或回用绿化浇灌。 （1）格栅 生活污水经管网收集后，进入格栅。格栅用以拦截污水中较大粒径的悬浮物和漂浮物，保证后续处理过程的正常运行。 （2）调节池 调节池可均化水质水量，可防止水质水量突然改变而对后续处理造成冲击，保证后续处理系统进水的稳定性。 （3）缺氧池 缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低，适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。 主要在去氨氮过程中提供反硝化作用，并作为好氧池的过渡阶段，同时去除部分BOD。 （4）好氧池 好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右，适宜好氧微生物生长繁殖，好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物，从而处理水中污染物质的构筑物。 （5）二沉池 二沉池即二次沉淀池，是活性污泥的重要组成部分，主要作用是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。工作效果能直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓缩度。 - （6）消毒池 - 消毒池是使消毒剂与污水混合，进行消毒的构筑物。主要功能是杀死处理后污水中的病原性微生物。消毒是指杀死病原微生物、但不一定能杀死细菌芽孢的方法。通常用化学的方法来达到消毒的作用。用于用于消毒的化学药物为消毒剂。 污水处理厂常用消毒试剂：NaClO、液氯、CaClO等，其有效成分均为次氯酸根。消毒池添加消毒剂可以杀死大多数有害微生物和藻类，包括细胞芽孢、真菌、分歧杆菌和病毒等；能明显降低水的色度、浊度和异味。经过消毒后的水可达标排放。 图2-4 工艺流程图

# 3 污染源及处理措施

## 3.1项目主要污染物调查情况 根据本项目环评及批复结合现场调查情况，主要污染物为：污水处理设施产生的的恶臭气体、设备运行产生的噪声、污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工遗留问题，主要污染物来源于运营期。 ### 3.1.1废气排放及治理措施 本工程废气污染源主要为污水处理设施产生的恶臭气体。污水处理设施格栅、缺氧池、好氧池、二沉池等逸出部分恶臭物质，主要为硫化氢、氨等，为无组织排放。通过对污水处理设施散发恶臭气体的单元进行加盖，持续增加周边绿化等措施，对环境影响不大。 ### 3.1.2 废水排放及治理措施 本项目废水主要为职工生活污水，产生的污水经预处理+RAAO+消毒+过滤工艺污水处理设施进行污水的处理，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，夏季用于绿化，冬季暂存于蓄水池中，来年夏季回用于绿化，不会对地表水环境产生影响。 ### 3.1.3 噪声排放及治理措施 本项目产生的噪声主要是设备运行时产生的噪声，设备噪声主要来源于风机、污泥泵、水泵等机械所产生的噪声。通过修建减震基础、安装减震垫等措施，再经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声对环境影响不大。 ### 3.1.4 固体废物排放及治理措施 本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理站产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排运工作人员每三天进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员。因此没有生活垃圾产生。格栅池产生的固体废物主要是栅渣，栅渣统一收集后与生活垃圾一起外运。污泥一年清理一次，由吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。 ### 3.1.5生态恢复情况 施工期间对项目所在区域进行开挖，对地表植被造成了一定破坏，建设完成后恢复了部分植被，项目区周边种植花草树木，绿化后起到了吸声降噪、美化环境、改善周围生态环境的作用。

# 4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门决定

## 4.1 环境影响报告表主要结论 本项目符合当前国家相关产业政策，项目场址选择可行，处理后的废水、恶臭气体、厂界环境噪声、固体废弃物等在落实环评建议的各项环保措施，污染防治要求，并进一步认真执行“三同时”的管理规定后，建设项目的运营对现状环境影响不大，符合现行环境管理要求。 ## 4.2环境影响报告表批复 该项目位于轮台县采油一厂厂部基地内，中心地理坐标为东经84°3′26″，北纬41°19′22″。项目区南侧20m为池塘，东侧、西侧及北侧均为绿化带。项目占地面积300平方米，建设内容包括：新建1套一体化污水处理装置（格栅井、调节池、缺氧池、好氧池、二沉池、清水消毒池、风机房等），主要建筑物包括混合液内回流泵，纤维球过滤装置，反冲洗泵、二氧化氯发生器等。污水处理设施能力为400立方米/天。项目污水处理工艺：污水一机械格栅一隔油调节池一缺氧池一厌氧池—好氧池一二沉池一消毒池一过滤装置—清水池—外排；污泥一污泥池一离心脱水一污泥外运，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，达标污水夏季用于植树造林及荒山绿化，冬季储存在储水池（60立方米）。项目总投资77.98万元，全部为环保投资。项目不设专门的工作人员，年工作365天。项目冬季采用电暖气取暖。依据“中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地污水处理项目环境影响报告表”的评价结论，轮台县环保局对该项目环评报告表的初审意见（轮环发〔2016〕151号），该项目在严格落实“报告表”各项生态和环保措施的前提下，我局同意该项目按报告所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施建设。 项目在建设及运营中要严格落实环评报告表中提出的项环境保护和污染防治措施，认真执行环保“三同时”制度，保各类污染物稳定达标排放，随时接受环保部门的监督检查，重点做好以下工作： 1、做好施工期环境保护工作。严格按照报告表中提出的有关污染治理措施，认真做好施工期粉尘和噪声污染防治工作，加强场地环境管理，施工区域设置围档，定期对施工现场进行清理、喷洒；建筑材料合理堆存，加盖遮盖物或置于料库中，防止出现二次扬尘；严禁大风天气进行土方作业；建筑垃圾及施工人员生活垃圾必须做到集中收集、按环保要求做好卫生填埋；项目施工人员依托当地设施解决就餐与如厕问题；项目工程竣工后应立即拆除各种临时施工设施，将工地剩余建筑垃圾、工程渣土清理干净；施工结束后将所有废弃物清运至垃圾场填埋处置，并做好地表平整恢复工作。 2、合理布局施工场地内高噪声设备，建筑工地四周应设立2.5米高围墙进行围挡，阻隔噪声、减少噪声扰民。 3、营运期收集的生活污水经处理达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后，冬储夏灌。 4、各废水处理池必须采取防渗措施，定期对周边地下水环境质量进行监测，防止事故状态下对区域地下水产生污染危害。 5、合理布局格栅、调节池、一体化生化处理系统、污泥贮池等位置，进水部分格栅、调节池加盖封闭；控制污泥发酵程度，格栅所截留的栅渣、脱水后的污泥应及时进行清运，定时清洗污泥脱水机、格栅机；无组织废气硫化氢、氨气采用活性炭吸附，减少恶臭气体对周围环境的影响，确保厂界废气排放浓度达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界二级标准限值。 6、选用低噪声设备并合理布局，对各类设备噪声源采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 7、运营期格栅栅渣、调节池泥沙必须及时清运至垃圾填埋场填埋；污泥经浓缩脱水后（含水率小于60%），运往塔河油田1号固废液处理站处理；生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门处置。 8、严格环保设施操作规程，做好运行记录，对生产设备和污水处理设施进行定期检修，发现隐患及时处理，按照“报告表”要求，规范设置各类排污口，树立标识牌。 9、加强对职工环保、安全生产教育和劳动保护，增加岗位劳动防护设施，切实做好环境保护和安全生产各项工作。加强厂区绿化，植树种草，美化环境、净化空气，改善项目区生态环境。 10、该项目卫生防护距离300米，在此范围内不得建设居民区或其他对环境空气质量要求较高的设施和建筑。 该项目为污染减排工程，项目建成后化学需氧量消减17.22吨/年、氨氮消减1.37吨/年，主要污染物排放总量分别为：化学需氧量19.56t/a，氨氮1.71t/a 。 你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送至轮台县环境保护局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 以上即环评文件及批复的内容概括。

## 4.4 环评报告及批复中提出的保护措施落实情况调查一览表

| 序号 | 类别 | 环评提出的环境保护措施 | 批复提出的环境保护措施 | 实际建设过程采取的环境保护措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 本工程废气污染源主要为建设的污水处理设施产生的恶臭气体，主要为硫化氢、氨等。污泥要及时清运以减少污泥堆存，对污水处理设施散发恶臭气体的单元进行加盖处理，并通过活性炭吸附。使恶臭气体的排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。 | 无组织废气硫化氢、氨气采用活性炭吸附，减少恶臭气体对周围环境的影响，确保厂界废气排放浓度达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界二级标准限值。 | 项目区个污水处理单元均加盖封闭，污泥能够及时清运，经监测，无组织废气排放浓度达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界二级标准限值。 | 已落实 |
| 2 | 噪声 | 本项目产生的噪声主要是设备运行时产生的噪声。通过减振、安装消声器等措施，再经建筑物的阻挡和距离衰减，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 | 选用低噪声设备并合理布局，对各类设备噪声源采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 项目选用低噪声设备并合理布局，通过修建减震基础、安装减震垫等降噪措施经监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声措放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 已落实 |
| 3 | 固废 | 主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。由建设单位安排工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员。没有生活垃圾产生。栅渣统一收集，集中处理。产生的污泥直接用污泥车运往塔河油田1号固废处理站处理，不造成二次污染。 | 运营期格栅栅渣、调节池泥沙必须及时清运至垃圾填埋场填埋；污泥经浓缩脱水后（含水率小于60%），运往塔河油田1号固废液处理站处理；生活垃圾经分类收集后定期交由环卫部门处置。 | 经现场调查，运营期格栅栅渣及时清运，同生活垃圾运交由环卫部门处置，污泥一年清运一次，由吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理。 | 已落实 |
| 4 | 废水 | 本项目产生的污水经一体化污水处理装置进行处理，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级B”标准，用于绿化，无外排。不会对地表水环境产生影响。 | 营运期收集的污水经处理达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级B”标准后，冬储夏灌。 | 经调查，项目区污水处理池均已做好防渗，废水处理后夏季用于绿化，冬季储存于水池中，来年春天回用于绿化。 | 已落实 |
| 5 | 卫生防护距离 | 环评要求项目今后在距项目污水站50m卫生防护距离范围内不得再新建住宅、医院、机关等对环境相对敏感的设施。 | 该项目卫生防护距离300米，在此范围内不得建设居民区或其他对环境空气质量要求较高的设施和建筑。 | 项目区周边无居民区、医院等环境敏感点。 | 已落实 |

# 5 验收监测质量保证及质量控制

## 5.1 质量控制 为保证验收监测数据的合理性、可靠性、准确性，根据《环境监测技术规范》质量保证的要求，对监测的全过程（布点、采样、样品贮存、实验室分析和数据处理等）进行了质量控制。 1、所有参加监测采样和分析人员必须持证上岗。 2、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 3、合理规范设施监测点位、确定监测因子与频次，保证验收监测数据的准确性和代表性。 4、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录， 按规定保存、运输样品。 5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。 6、采样分析及分析结果按国家标准和监测技术规范的相关要求进行数据处理和填报。 7、监测数据和报告严格执行三级审核制度。 ## 5.2 人员能力 我公司监测人员进过公司考核合格，具备相应的检测知识，并定期参加仪器设备使用及维护知识培训。掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉相关法律法规，具有一定的实际操作技能。 ## 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测过程严格按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。 1、调查工业企业平面布置，了解其主要噪声污染源，主要设备开机数量及运行情况、布局及分布等，调查室内声源、露天声源及工作运行时段； 2、了解厂界四周噪声敏感点情况和主要噪声源的特性； 3、监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计； 4、声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 则测试数据无效； 5、噪声统计分析仪使用时加防风罩，监测时气象条件无雪、无雨、风速小于 5m/s，现场采样和测试时该项目正常生产。 6、监测人员持证上岗，测试仪器均按检定规程检定合格，并在有效期内，监测数据严格实行三级审核制度。 ## 5.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 1、监测前质控措施 废气监测的质量保证按照国家环保局发布的有关环境监测技术规范要求进行全过程质量控制。气体采样严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）执行。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗，监测数据经三级审核。 （1）现场监测前，制定现场监测质控方案，并由质控室派专人进行现场质控； - （2）大气采样器、噪声仪，具有现场测试数据打印功能。 2、大气采样仪在进入现场前对采样仪流量计、仪器内置的温度、压力等参数进行校核。 3、进入现场的气象因素测量仪器需满足测量要求，且在计量检定周期 内。 4、监测中质控措施 （1）有组织废气在测试时，保证其采样断面的测点数、采样量符合标准、规范要求，现场打印测试数据； （2）有组织废气在采样前对仪器连接做气密性检查，对在测试环境恶劣的条件下使用后的仪器，及时检查仪器传感器性能； （3）无组织废气在现场采样、测试时，按各监测项目质控要求，采集一定数量的现场空白样品； 5、监测后质控措施 （1）监测后数据采取三级审核制，监测数据统一由质控室审核、出具； （2）监测数据未正式出具前，不以任何方式告知被监测方。

# 6 验收监测内容

## 6.1 废气监测内容 废气污染源主要监测因子及监测频次情况见表6-1。 表6-1 废气监测内容一览表 污染源设备; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测点数（个）; 监测数量（个）. 厂界四周; 厂界上风向1个，下风向3个; 恶臭; 3次/天，监测2天; 4; 24. ## 6.2 废水监测内容 本项目本项目废水主要生产废水和职工日常生活污水，其监测因子与监测频次情况详见表6-2。 表6-2 废水监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次 （次/天）; 监测点数（个）; 监测数量（个）. 废水; 污水处理站进口; 化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、pH; 每天3次， 监测2天; 1; 6. 废水; 污水处理站排放口; 化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、pH; 每天3次， 监测2天; 1; 6. ## 6.3 噪声监测内容 根据项目区四周噪声排放环境，噪声监测内容见表6-3，监测点位图见图6-1。 表6-3 厂界环境噪声监测内容一览表 污染源名称; 监测点位; 监测频次; 监测点位（个）; 监测数量（个）. 厂界环境噪声; 厂界四周; 昼夜各1次，监测2天; 4; 16. ## 6.4 监测分析方法 表6-4 污染物监测分析方法及检出限值一览表 类别; 监测因子; 分析方法; 分析方法标准（号）或来源; 最低检出限值（mg/m3）. 无组织废气; 氨; 环境空气氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法; HJ 534-2009; /. 硫化氢; 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法; GB/T11742-89; /. 废水; 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4. 生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; 0.5. 悬浮物; 重量法; GB11901-89; 4. 氨氮; 水杨酸分光光度法; HJ536-2009; 0.01. pH; 水质 pH的测定 玻璃电极法; GB6920-86; -. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界噪声排放标准; GB12348-2008; /. 图6-1监测点位图

# 7 验收监测结果

## 7.1 验收监测工况调查与分析 本项目在验收监测期间主体工程稳定，各环保设施运行正常。 ## 7.2 废水监测结果 本项目废水监测结果详见表7-1和表7-2。 表7-1 污水处理站进口监测结果一览表 监测 点位; 检测日期; 检测值. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 悬浮物. 污水处理站进口; 第一天; 11：00; 7.18; 101; 19.5; 22.04; 100. 13：00; 7.23; 92; 20.2; 21.15; 93. 15：00; 7.20; 95; 17.5; 20.29; 97. 平均; 7.20; 96; 19.1; 21.16; 97. 污水处理站进口; 第二天; 10：00; 7.15; 110; 18.0; 21.37; 103. 14：00; 7.21; 100; 16.0; 22.52; 100. 18：00; 7.20; 97; 16.3; 22.16; 97. 平均; 7.19; 102; 16.7; 22.01; 100. 表7-2 污水处理站出口监测结果一览表 监测 点位; 检测日期; 检测值. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 悬浮物. 污水处理站出口; 第一天; 11：00; 7.10; 40; 6.0; 6.97; 13. 13：00; 7.15; 35; 6.1; 6.38; 16. 15：00; 7.03; 37; 5.9; 6.76; 15. 最大值; 7.15; 40; 6.1; 6.97; 16. 限值; 6-9; 60; 20; 15; 20. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污水处理站出口; 第二天; 10：00; 7.09; 36; 6.0; 6.89; 14. 14：00; 7.13; 38; 6.2; 7.07; 15. 18：00; 7.12; 37; 6.0; 6.56; 13. 最大值; 7.13; 38; 6.2; 7.07; 15. 限值; 6-9; 60; 20; 15; 20. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由污水处理站出口监测结果可知，本项目废水排放口各项监测因子排放浓度：pH最高排放浓度7.15、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度40mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度6.2mg/L、氨氮最高排放浓度7.07mg/L、悬浮物最高排放浓度16mg/L，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中基本控制项目最高允许排放浓度中一级B标准（化学需氧量（CODCr）60mg/L、生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮15mg/L、悬浮物20mg/L、pH6-9）的限值要求。 ## 7.3 废气监测结果 本次无组织废气污染物监测结果见表7-3。 根据2018年10月12日-10月13日监测结果表明：无组织废气硫化氢最高排放浓度为0.008mg/m3，氨最高排放浓度为0.347mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准 （硫化氢：0.06mg/m3、氨：1.5mg/m3）的标准限值要求。

表7-3 大气污染物监测结果

| 检测项目 | 单位 | 分析结果 |  |  |  |  |  |  | 最大值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月12日 |  |  | 10月13日 |  |  | 限值 |  |  |
|  |  | 10：00 | 13：00 | 16：00 | 10：00 | 13：00 | 16：00 |  |  |  |
| 01 项目区所在地上风向 经纬度：84.055421，41.321336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.06 | 0.007 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.347 | 0.312 | 0.177 | 0.326 | 0.216 | 0.202 | 1.5 | 0.347 | 达标 |
| 02 项目区所在地下风向1# 经纬度：84.055100，41.321123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.06 | 0.008 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.268 | 0.245 | 0.214 | 0.287 | 0.291 | 0.275 | 1.5 | 0.291 | 达标 |
| 03 项目区所在地下风向2# 经纬度：84.055211，41.321051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.06 | 0.008 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.268 | 0.245 | 0.214 | 0.288 | 0.260 | 0.281 | 1.5 | 0.281 | 达标 |
| 04 项目区所在地下风向3# 经纬度：84.055358，41.320988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.06 | 0.008 | 达标 |
| 氨 | mg/m3 | 0.261 | 0.215 | 0.236 | 0.298 | 0.281 | 0.253 | 1.5 | 0.298 | 达标 |

## 7.4 噪声监测结果 本次验收厂界噪声监测结果见表7-4。 表7-2 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测 项目; 监测日期; 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 厂界环境噪声; 2018年 10月12日; 东; 48.7; 42.6. 南; 48.2; 41.9. 西; 47.7; 41.5. 北; 48.0; 42.0. 限值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 监测 项目; 监测日期; 监测点位; 监测值. 昼间; 夜间. 厂界环境噪声; 2018年 10月13日; 东; 48.3; 41.8. 南; 47.8; 41.7. 西; 47.5; 41.6. 北; 47.6; 41.6. 限值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 由监测结果可知，本项目厂界环境噪声昼间最大值48.7dB（A），夜间最大值42.6dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的标准限值要求。

# 8 验收监测结论

中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目于2016年9月开工建设，2016年12月投入试生产，2016年10月由乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司编制完成了《中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目环境影响报告表》并与2016年12月21日巴州环境保护局以巴环评价函[2016]302号下发了《关于中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目环境影响报告表的批复》。我公司于2018年10月对本项目废气、废水、噪声、固体废物进行了现状监测和调查，监测结果表明：废水、废气、噪声等测定结果均满足环评和批复排放要求，本项目具备验收监测条件。结论如下： ## 8.1施工期环保措施结论 本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工期遗留影响，因此现已不存在施工期环境影响。 ## 8.2营运期废水监测结论 ## 根据2018年10月12日~10月13日监测结果表明：运营期间处理后的污水中本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH7.46、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度40mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度7.5mg/L、氨氮最高排放浓度6.49mg/L、悬浮物最高排放浓度12mg/L，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中基本控制项目最高允许排放浓度中一级B标准（化学需氧量（CODCr）60mg/L、生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮15mg/L、悬浮物20mg/L、pH6-9）的限值要求。 ## 8.3营运期无组织废气监测结论 项目区无组织废气主要为污水处理站周边硫化氢和氨，根据2018年10月12日~10月13日监测结果表明：无组织废气氨最高排放浓度为0.347mg/m³，硫化氢最高排放浓度为0.008mg/m³，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准 （氨：1.5mg/L、硫化氢：0.06mg/L）的标准限值要求。 ## 8.4营运期噪声监测结论 根据2018年10月12日~13日监测结果表明，厂界环境噪声昼间最大值48.7dB（A），夜间最大值42.6dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的标准限值要求。 ## 8.5 营运期固体废弃物调查情况 本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员，因此没有生活垃圾产生。格栅栅渣统一收集，集中处理。污泥一年清理一次，由吸污车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。 综上所述，中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废均满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。 ## 8.6 要求及建议 （1）加强职工环保、安全生产教育和劳动保护意识，增加岗位劳动设施，切实做好各项环境保护工作和安全运营工作； （2）加强污水处理站各设备等环保设施的运行、维护和管理，确保相关设备处于良好状态； （3）加强厂区绿化、植树种草、美化环境，净化空气，改善项目区生态环境。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南元光科技有限公司                                填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称* |  |  | 中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地生活污水处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  | 轮台县采油一厂厂部基地内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别* |  |  | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质* |  |  |  |  | 口新建 口改扩建 口技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2016年12月 |  |  |
|  | 投资总预算（万元） |  |  | 77.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元）* |  |  |  |  | 77.98 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 环评审批部门* |  |  | 巴州环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 巴环评价函[2016]302号 |  |  |  |  | 批准时间* |  |  |  |  | 2016年12月 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环评设施审计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 新疆中测测试有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 77.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元）* |  |  |  |  | 77.98 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / |  | 废气治理（万元） |  |  |  | / |  | 噪声治理（万元） |  |  |  |  | / |  |  | 固废治理（万元） |  | ／ |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其他（万元） |  |  | ／ |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 河南元光科技有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 841000 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18654656735 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 乌鲁木齐天辰创展咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 达 标 排 放 与 控 制 |  | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度 （2） |  |  |  | 本期工程允许排放 （3） |  | 本期工程产生量 （4） |  |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量 （6） |  | 本期工程核定排放总量 （7） |  |  | 本期工程自身削减量 （8） |  |  | 全厂实际排放总量 （9） |  |  | 全厂核定排放总量 （10） |  |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增减量 （12） |
|  |  | 废水 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | 5.82 |  | ／ |  |  | ／ |  |  | 5.82 |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 化学需氧量 |  | ／ | 37 |  |  |  | 60 |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | 2.15 |  | ／ |  |  | ／ |  |  | 2.15 |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 氨氮 |  | ／ | 6.17 |  |  |  | 15 |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | 0.36 |  | ／ |  |  | ／ |  |  | 0.36 |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 石油类 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 废气 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 二氧化硫 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 烟尘 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 工业粉尘 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 氮氧化物 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 工业固体废物 |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |
|  |  |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |
|  |  |  | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ |  | ／ |  |  |  |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  |  | ／ |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年