中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地污水

处理项目竣工环境保护验收意见

2018年12月11日，河南元光科技有限公司主持召开中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地污水处理项目竣工环境保护现场验收会。参加会议的有建设单位的代表、技术专家（巴州环保专家库成员）、施工单位的代表和竣工验收监测报告编制机构（新疆中测测试有限责任公司）（验收工作组名单附后）。验收工作组和与会代表听取了建设单位关于项目环境保护执行情况报告，新疆中测测试有限责任公司关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，经验收工作组充分讨论评议后形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）本项目位于轮台县采油一厂厂部基地内。中心地理坐标为N：41°19′22″，E：84°3′26″。本项目总占地面积300m²，本工程污水处理工艺为：预处理+RAAO+消毒+过滤工艺。污水处理设施能力：400m³/d，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准。其中主要新建基地内一体化污水处理装置，包括格栅、调节池、厌氧池、好氧池、二沉池、清水消毒池等。

（二）2016 年10月，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司委托乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制了本项目的环境影响评价报告表，2016 年12月21日，巴州环保局以《关于中石化西北油田分公司采油一厂厂部基地污水处理项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2016〕302号）对该项目进行了批复。

- 本项目该项目总投资77.98万元，环保投资77.98万元。

二、工程变动情况

- 本项目建设、运营均由河南元光科技有限公司负责，故项目建设单位暂由中国石油化工股份有限公司西北油田分公司变更为河南元光科技有限公司。不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的污水经一体化污水处理装置进行处理，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“一级B”标准，夏季用于绿化，冬季暂存于储水池中，不会对地表水环境产生影响。

2、废气

本工程废气污染源主要为污水处理设施产生的恶臭气体。污水处理设施格栅、缺氧池、好氧池、二沉池等逸出部分恶臭物质，主要为硫化氢、氨等，为无组织排放。通过对污水处理设施散发恶臭气体的单元进行密封加盖，用活性炭吸附的措施。

3、噪声

本项目噪声主要是风机、污泥泵、水泵等设备运行时产生的噪声，通过减振、安装消声器等措施，再经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声对环境影响不大。

4、固废

本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员。因此没有生活垃圾产生。栅渣统一收集，集中处理。产生的污泥用污泥车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。

四、验收监测及调查结果

（一）水环境影响调查及监测结果

根据2018年10月12日~10月13日监测结果表明：运营期间处理后的污水中本项目废水排放口各项监测因子排放浓度，pH7.46、化学需氧量（CODCr）最高排放浓度40mg/L、生化需氧量（BOD5）最高排放浓度7.5mg/L、氨氮最高排放浓度6.49mg/L、悬浮物最高排放浓度12mg/L，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中基本控制项目最高允许排放浓度中一级B标准（化学需氧量（CODCr）60mg/L、生化需氧量（BOD5）20mg/L、氨氮15mg/L、悬浮物20mg/L、pH6-9）的限值要求。

- 噪声环境影响调查及监测结果

- 根据2018年10月12日~13日监测结果表明，厂界环境噪声昼间最大值48.7dB（A），夜间最大值42.6dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的标准限值要求。

## （三）废气环境影响调查及监测结果

## 项目区无组织废气主要为污水处理站周边硫化氢和氨，根据2018年10月12日~10月13日监测结果表明：无组织废气氨最高排放浓度为0.347mg/m³，硫化氢最高排放浓度为0.008mg/m³，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准 （氨：1.5mg/L、硫化氢：0.06mg/L）的标准限值要求。

## （四）固体废弃物环境影响调查结果

# 本建设项目建成运营后固体废弃物主要包括污水处理设施产生的格栅渣、污泥等。本项目在运营期由建设单位安排工作人员每周进行一次巡查，项目区不安排专门的工作人员。因此没有生活垃圾产生。栅渣统一收集，集中处理。产生的污泥用污泥车运往塔河油田1号固废液处理站处理，不造成二次污染。

# 五、验收结论

- 该项目落实了环评及批复的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放，基本符合验收条件，同意通过验收。

# 六、建议

（1）进一步加强厂区各生产设备噪声及污水处理能力，减少对周边环境的影响。

（2）对厂区内各类设备、设施进行定期维修及日常维护检查，发现问题及时解决。

（3）做好厂区绿化美化。

（4）定期委托有资质的单位对周边地下环境进行监测。

验收组