尉犁县达西针织家纺园、农业科技园供热工程项目

竣工环境保护验收意见

2020年12月30日，尉犁县兴地建设投资有限责任公司组织召开“尉犁县达西针织家纺园、农业科技园供热工程项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位（尉犁县兴地建设投资有限责任公司）、验收报告编制单位（新疆中测测试有限责任公司）和技术专家组成。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，根据该项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收。经充分讨论评议后形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新疆巴州尉犁县达西针织家纺园内，项目区中心地理坐标为：东经86°17'10.73"，北纬41°22'5.25"，项目区东侧约20米为经三路，南侧和西侧均为空地，北侧约11米为园区规划的纬五路、隔路为巴州和合农业科技发展有限公司。项目占地面积为12806.96平方米，用地性质为供热用地，符合尉犁县达西针织家纺园用地规划。项目分两期建设，本次对一期建设2台14MW的高温热水锅炉及配套设施进行验收，高温热水锅炉总额定出力为28MW；供热面积20万平方米，为达西针织家园和农业科技园的工业厂房、居住、工业办公等设施冬季供热。项目建设内容包括：热源站（锅炉房）、换热站、管网建设三部分。项目总投资3500万元，其中环保投资1319万元，占总投资的37.69%，劳动定员15人，采用四班三倒制，年生产3000h，采暖天数150天（每年11月至次年3月）。

- （二）建设过程及环保审批情况

尉犁县兴地建设投资有限责任公司2019年4月委托了北京欣国环环境技术发展有限公司编制完成了《尉犁县达西针织家纺园、农业科技园供热工程项目环境影响报告书》，2017年7月26日，巴州环境保护局以《关于尉犁县达西针织家纺园、农业科技园供热工程项目环境影响报告书的批复》（巴环评价函〔2017〕203号）予以批复。项目于2016年12月开工，2018年10月建成，2018年10月31日调试运行。2019年4月委托新疆中测测试有限责任公司对本项目进行竣工验收监测，并编制完成竣工环境保护验收监测报告。

- （三）投资情况

项目实际总投资3500万元，其中环保投资1319万元，占总投资比例约为37.69%。

- （四）验收范围

2台14MW的高温热水锅炉及配套设施，高温热水锅炉总额定出力为28MW；供热面积20万平方米，为达西针织家园和农业科技园的工业厂房、居住、工业办公等设施冬季供热。项目建设内容包括：热源站（锅炉房）、换热站、管网建设三部分。

- 二、工程变动情况

本项目相经现场调查，尉犁县达西针织家纺园、农业科技园供热工程对部分内容进行了如下调整：

- 环评及批复中设计规模为二期建设2台29MW高温热水锅炉，届时总供热能力为86MW，规划供热面积95.2万平方米，热负荷80.85MW。

- 实际未建设二期，实际供热能力为28MW，实际供热面积20万平方米。

2、环评设计主体工程包括：层燃链条燃煤锅炉4台，实际建设层燃链条燃煤锅炉2台；环评设计辅助工程：换热站（一期4座，二期6座），实际建设换热站一期4座，二期未建设；环评设计环保工程中脱硫脱硝一体塔4座，实际建设脱硫塔2座；环评预计年消耗原辅材料煤32700吨，实际消耗煤约6000t/a。

3、环评及批复要求项目用炉外氧化法脱硝，氧化剂为亚氯酸钠；实际建设情况为：尿素SNCR法脱硝，还原剂为尿素。

4、环评中制备软水过程中产生的废离子交换树脂是危废，根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定本项目废离子交换树脂不属于危险废物，废离子交换树脂1t/a，每三至四年更换一次，分类收集后同生活垃圾交由环卫部门处置。

本项目相对环评阶段，均不涉及关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688中的重大变更。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目废水主要为生产过程中排放的生产废水及生活污水。

- （1）生产废水

主要包括原水软化废水、锅炉排污废水、换热站排水等。原水软化废水、锅炉排污废水排入循环沉淀池，用于上煤系统、储煤场及渣场抑尘；换热站排水主要来自软水制备过程及循环泵、补水泵正常工作时的滴漏水及泄压排水，均直接排至尉犁县市政排水管网；脱硫废水排入循环沉淀池经沉淀处理后回用于脱硫工序和用于上煤系统、储煤场及渣场抑尘，不外排。

- （2）生活污水

本项目生活污水主要来自办公区盥洗废水，经化粪池排入尉犁县城市下水管网。

- （二）废气

本项目主要大气污染源为锅炉燃煤烟气，炉渣、上煤运煤时产生的粉尘。燃煤锅炉烟气主要的污染物为烟尘、二氧化硫及氮氧化物，经袋式除尘器除尘、脱硫塔脱硫及尿素SNCR法脱硝的净化处理后通过50m高烟囱排放。

- （三）噪声

本工程建成运行后主要噪声源为各种泵、引风机、鼓风机、热风炉等，均采取减震措施，且均位于车间厂房内。另外，通过建筑隔声及在项目区和厂界建设隔离带也可以减轻噪声对周围环境的影响，采用上述方法可以确保厂界噪声达标。

（四）其他环境保护设施

1、风险防范设施

本项目环境风险主要为原煤堆场的火灾风险。企业针对存在的环境风险，采取防范措施具体情况如下：

（1）总图布置、建筑设计中的防范

严格按照国际有关规范和标准进行平面布置、设备选型；本项目的总平面布置按功能分区布置，平面布置上建筑物间的距离均符合有关防火设计规范，各区利用道路进行功能分区，满足了交通、安全和消防等方面要求。

（2）生产运行中的安全管理

突发性事故的防范，首先要消除事故隐患，加强管理，严格操作，安全生产，避免人为因素造成污染事故。在生产过程中，操作人员要严格按照所制定的各项安全技术操作规程生产操作，严格工艺管理，强化操作纪律和劳动纪律；建立健全管理规章制度和安全检查制度，随时进行安全检查，并配合必要的安全卫生监察、检测仪器和设备，及时发现事故隐患，防止事故的发生；加强设备的保养和定期维修，减少和消防设备与管线的跑、冒、滴、漏，使各种装置设备保持良好的运行状态，以防意外事故的发生；制定特殊危险事故及突发事件的应急计划，并进行必要的实践训练，尽可能将事故造成的污染和损失降到最低限度。

（3）尿素贮存防范措施

a.尿素如果贮存不当，容易吸湿结块，影响尿素的原有质量，给企业带来一定的经济损失，在使用前一定要保持尿素包装袋完好无损，运输过程中要轻拿轻放，防雨淋，贮存在干燥、通风良好、温度在20度以下的地方。
    b.如果是大量贮存，下面要用木方垫起20公分左右，上部与房顶要留有50公分以上的空隙，以利于通风散湿，堆存时要留有过道。以利于检查和通风。
    c.避免与皮肤和眼睛接触。

2、在线监测装置

- 本项目有组织排放主要为锅炉烟气，经袋式除尘器+脱硫脱硝一体塔净化处理后通过50m高烟囱排放，共设置1套废气污染源在线自动监控设施，已完成比对验收工作，并已正常联网。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）废水

- 本项目废水主要为生产过程中排放的生产废水及生活污水。

- （1）生产废水

- 主要包括原水软化废水、锅炉排污废水、换热站排水等。原水软化废水、锅炉排污废水排入循环沉淀池，用于上煤系统、储煤场及渣场场抑尘；换热站排水主要来自软水制备过程及循环泵、补水泵正常工作时的滴漏水及泄压排水，均直接排至尉犁县市政排水管网；脱硫废水排入循环沉淀池经沉淀处理后回用于脱硫工序和用于上煤系统、储煤场及渣场抑尘，不外排。

- （2）生活污水

- 本项目生活污水主要来自办公区盥洗废水，经化粪池排入尉犁县城市下水管网，经监测，污水各排放因子pH最大值8.20，悬浮物最大值66mg/L，化学需氧量最大值62mg/L，氨氮最大值13.2mg/L，动植物油未检出，均满足国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级的规定，排入县城城市下水管网，进入尉犁县污水处理厂，处理达标后用于尉北防护林灌溉。

- （二）废气

- 有组织废气：经监测，锅炉烟气主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别是8.6mg/m3、12mg/m3、257mg/m3指标均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（烟尘50mg/m3、二氧化硫300mg/m3和氮氧化物300mg/m3）要求。

- 无组织废气：验收监测结果显示，项目区厂界四周无组织粉尘的最高浓度值分别为0.577mg/m3，未超过《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值

- （三）噪声

验收监测期间，厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

- （四）污染物排放总量

- 本项目运营后全厂SO2、NOX的排放总量分别为2.38t/a、50.89t/a，满足总量控制要求（二氧化硫、氮氧化物最大排放量分别不得超过105.996t/a、105.996t/a）。

- 五、验收结论

尉犁县达西针织家纺园、农业科技园供热工程项目基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常。根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），依据验收监测结果，企业自主环境保护验收部分，大气、噪声主要污染物达标排放，环境保护设施验收合格，基本符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

- 七、后续要求

（1）做好场区及场周绿化工作，保持良好的场容场貌；

（2）完善相关环境管理制度、环保设施运行台账管理，对排污口规范化管理。