# 一、基本概况

巴州瑞兴化工有限公司二硫化碳（CS2）生产装置厂址位于库尔勒市西尼尔镇南部、库尔勒经济技术开发区内，占地18. 9公顷。厂区已建三套二硫化碳（CS2）生产装置（以下简称“现有工程”），分三期建设，单套二硫化碳（CS2）生产装置生产规模为3万吨/年，总规模9万吨/年。2008年3月， 原自治区环保局出具了《关于巴州瑞兴化工有限公司年产6万吨二硫化碳项目环境影响报告书的批复》（新环监函[2008]85 号）; 2010年9月，自治区环保厅出具了《关于巴州瑞兴化工有限公司年产3万吨二硫化碳三期技术改造项目环境影响报告书的批复》（新环评价函[2010] 624号）。现有工程年产6万吨二硫化碳项目（一期、二期）和年产3万吨二硫化碳三期技术改造项目均已通过项目竣工环境保护验收（新环验函[2009] 128号、新环评价验[2010] 058号、新环评价函[2011] 895号）。

根据巴州瑞兴化工有限公司的委托要求，新疆中测测试有限责任公司于2022年4月1日对巴州瑞兴化工有限公司烟气总排口烟气排放连续监测系统（杭州泽天科技有限公司、型号：EM-5型）进行比对监测，监测期间负荷为80-85%，工况稳定。

本次比对监测项目为颗粒物、温度、湿度、流速、二氧化硫、氮氧化物、含氧量。主要在线设备情 况见1-1。

表1-1   主要在线设备信息统计表

| 安装位置 | 设备名称 | 设备型号 | 测量原理 | 设备生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用在线监测站房 | CEMS系统 | EM-5型 | / | 杭州泽天科技有限公司 |
|  | 颗粒物分析仪 | EM-5型 | 激光前散射法 |  |
|  | 二氧化硫分析仪 | EM-5型 | 紫外法 |  |
|  | 氮氧化物分析仪 | EM-5型 | 红外法 |  |
|  | 氧量分析仪 | EM-5型 | 电化学 |  |
|  | 烟气流速 | EM-5型 | 皮托管差压法 |  |
|  | 烟气温度 | EM-5型 | 铂电阻 |  |
|  | 烟气湿度 | EM-5型 | 阻容法 |  |

# 二、验收评价标准

## 2.1技术验收依据

（1）《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）；

（2）《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法）》（HJ 76-2017）；

（3）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）；

（4）《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）；

（5）《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996；

（6）《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ836-2017）；

（7）新疆中测测试有限责任公司提供的调试报告。

## 2.2参比方法验收技术指标要求

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2017）中参比方法验收技术指标要求，见下表2-1。

表2-1 参比方法验收技术指标要求 （准确度）

| 检测依据 | GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》 HJ 75-2017 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 技术要求 |
| 气态污染物CEMS | 二氧化硫 | 准确度 | 排放浓度≥250μmol/mol（715mg/m3）时，相对准确度≤15% |
|  |  |  | 50μmol/mol（143 mg/m3）≤排放浓度＜250μmol/mol（715mg/m3）时，绝对误差不超过±20μmol/mol（57mg/m3） |
|  |  |  | 20μmol/mol（57mg/m3）≤排放浓度＜50μmol/mol（143mg/m3）时，相对误差不超过±30% |
|  |  |  | 排放浓度＜20μmol/mol（57mg/m3）时，绝对误差不超过±6μmol/mol（17mg/m3） |
|  | 氮氧化物 | 准确度 | 排放浓度≥250μmol/mol（513mg/m3）时，相对准确度≤15% |
|  |  |  | 50μmol/mol（103 mg/m3）≤排放浓度<250μmol/mol（513mg/m3）时，绝对误差不超过±20μmol/mol（41mg/m3） |
|  |  |  | 20μmol/mol（41mg/m3）≤排放浓度＜50μmol/mol（103mg/m3）时，相对误差不超过±30% |
|  |  |  | 排放浓度＜20μmol/mol（41mg/m3）时，绝对误差不超过±6μmol/mol（12mg/m3） |
|  | 其他气态污染物 | 准确度 | 相对准确度≤15% |
| 氧气CEMS | O2 | 准确度 | ＞5.0%时，相对准确度≤15% |
|  |  |  | ≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0% |
| 颗粒物CEMS | 颗粒物 | 准确度 | 排放浓度＞200 mg/m3时，相对误差不超过±15% |
|  |  |  | 100mg/m3＜排放浓度≤200mg/m3时，相对误差不超过±20% |
|  |  |  | 50mg/m3＜排放浓度≤100mg/m3时，相对误差不超过±25% |
|  |  |  | 20mg/m3＜排放浓度≤50mg/m3时，相对误差不超过±30% |
|  |  |  | 10mg/m3＜排放浓度≤20mg/m3时，绝对误差不超过±6mg/m3 |
|  |  |  | 排放浓度≤10mg/m3时，绝对误差不超过±5mg/m3 |
| 流速CMS | 流速 | 准确度 | 流速＞10m/s时，相对误差不超过±10% |
|  |  |  | 流速≤10m/s时，相对误差不超过±12% |
| 烟温CMS | 烟温 | 准确度 | 绝对误差不超过±3℃ |
| 湿度CMS | 湿度 | 准确度 | 烟气湿度＞5.0%时，相对误差不超过±25% |
|  |  |  | 烟气湿度≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5% |
| 注：氮氧化物以NO2计，以上各参数区间划分以参比方法测量结果为准。 |  |  |  |

## 2.3联网情况

巴州瑞兴化工有限公司烟气总排口安装的1套烟气排放连续监测系统通信协议符合HJ/T212要求，本系统已和巴州污染物监控中心自动监测联网平台联网，数据实时上传，监测数据与平台传输数据一致。

# 三、验收结果及评价

## 3.1技术验收条件检査

巴州瑞兴化工有限公司在烟气总排口安装的烟气连续排放CEMS系统具有国家环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测合格报告，仪器型号和报告内容相符合。

## 3.1固定污染源CEMS安装位置检査

3.1.1安装CEMS的工作区域提供了永久性的电源，能够确保 CEMS的正常运行。

3.1.2采样位置与CEMS监测站房相距约10m，采样位置距离地面约42m，符合规范（监测站房与采样点之间距离应尽可能近，原则上不超过70m）要求，采样位置有监测平台和折返梯，符合要求。

3.1.3 CEMS配套站房建设情况：

室外有独立的CEMS站房面积为10m2此站房高2.8m。

站房的结构材料符合所在区域防火、防腐的安全要求。

站房内有三孔插座，1个稳定电源，符合配电要求。

站房安装了冷暖空调和电暖器，室内温度约20℃，温度、相对湿度等符合工业自动化仪表工作条件的要求，站房内配备有证标准气体，且在有效期内，空调设备能在停电恢复后自动启动。

站房内照明设施，采用节能产品。

站房内污染源自动监测设施已于2017年2月5日与新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局联网并实时上传数据联网且联网稳定，数据传输安全性、数据传输准确性均符合标准。

## 3.2在线设备调试结果

巴州瑞兴化工有限公司烟气总排口安装的1 套烟气排放连续监测系统进行调试，并出具了调试报告；本次验收时提供了 72小时的运行调试检测报告、比对监测报告、联网证明等文件。

## 3.3比对检测结果及评价

3.3.1验收期间工况

本次比对检测期间，巴州瑞兴化工有限公司在烟气总排口安装的烟气连续排放CEMS在线系统运行正常，监测期间负荷为60～65%，环保配套设施运行正常，废气排放连续稳定。

3.2.2比对检测内容

烟气总排口，检测内容及频次见下表3-1。

表3-1   比对监测内容及频次

| 监测点位 | 检测指标 | 检测点位频次 |
| --- | --- | --- |
| 烟气总排口烟气排气筒 | 颗粒物、温度、流速、湿度 | 至少5次/个点位 |
|  | 二氧化硫、氮氧化物、含氧量 | 至少9次/个点位 |

3.2.3检测方法及质控措施

3.2.3.1检测方法

本次比对检测方法见表3-2。

### 表3-2              比对监测方法

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 方法检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 重量法GB/T 16157-1996 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | 烟尘测试仪：路博LB-70C |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 HJ 57-2017、 HJ 693-2014 | 3mg/m3 | 烟气分析仪：路博LB-70C XJZC158 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 HJ 57-2017、HJ 693-2014 | 3mg/m3 | 烟气分析仪：路博LB-70C XJZC158 |
|  | 含氧量 | 电化学法 GB/T 16157-1996 | / | 烟气分析仪：路博LB-70C XJZC158 |
|  | 烟气流速 | 皮托管差压法 GB/T 16157-1996 、 HJ 836-2017 | / | 烟气分析仪：路博LB-70C XJZC158 |
|  | 烟气温度 | 铂电阻 GB/T 16157-1996、 HJ 836-2017 | / | 烟气分析仪：路博LB-70C XJZC158 |
|  | 烟气湿度 | 阻容法 GB/T 16157-1996 HJ 836-2017 | / | 烟气分析仪：路博LB-70C XJZC158 |

3.2.3.2质控措施

按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 （HJ/T373-2007）中的相关条款执行。

监测人员经过培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。

监测仪器经过相关检测部门的检定和校准。

项目负荷运行平稳，环保设施运转正常，确保碳化炉废气连续稳定排放。

采样头进行10%空白实验。

路博LB-70C XJZC158低浓度自动烟气分析仪使用前进行标定。

3.2.4检测结果及评价

烟气总排口比对检测结果详见表3-3。

表3-3 烟气总排口排气筒比对测试结果汇总表

| CEMS主要仪器号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  | 型号 |  | 原理 |  | 制造单位 |
| CEMS系统 |  |  | EM-5型 |  | / |  | 杭州泽天科技有限公司 |
| 颗粒物分析仪 |  |  | EM-5型 |  | 激光后散射法 |  |  |
| 二氧化硫分析仪 |  |  | EM-5型 |  | 紫外法 |  |  |
| 氮氧化物分析仪 |  |  | EM-5型 |  | 紫外法 |  |  |
| 氧量分析仪 |  |  | EM-5型 |  | 电化学法 |  |  |
| 烟气流速 |  |  | EM-5型 |  | 皮托管压差法 |  |  |
| 烟气温度 |  |  | EM-5型 |  | 铂电阻法 |  |  |
| 烟气湿度 |  |  | EM-5型 |  | 阻容法 |  |  |
| 项目 | 参比法数据 |  | CEMS数据 | 单位 | 限值 |  | 监测结果 |
| 颗粒物 | 6.3 |  | 6.6 | mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 |  | 0.3 |
| 二氧化硫 | 92 |  | 85 | mg/m3 | 相对误差不超过±30% |  | -7.61％ |
| 氮氧化物 | 20 |  | 16 | mg/m3 | 绝对误差不超过±6μmol/mol（12mg/m3） |  | -4mg/m3 |
| 氧量 | 3.83 |  | 3.96 | % | 相对准确度≤15% |  | 6.27% |
| 烟气流速 | 14.7 |  | 14.8 | m/s | 相对误差不超±12% |  | 0.7% |
| 烟气温度 | 172.9 |  | 171.5 | ℃ | 绝对误差不超过±3℃ |  | -1.4℃ |
| 烟气湿度 | 5.9 |  | 6.0 | % | 相对误差不超过±25% |  | 0.49% |
| 所用标准气体名称 |  |  |  | 浓度值 |  |  | 生产厂商名称 |
| O2（空气） |  |  |  | 15.1% |  |  | 四川中测标物科技有限公司 |
| SO2/N2 |  |  |  | 142.8mg/m³ |  |  |  |
| NO/N2 |  |  |  | 150mg/m3 |  |  |  |
| 参比方法 |  | 所用仪器名称 |  | 型号、编号 |  | 原理 | 方法依据 |
| 颗粒物 |  | 烟尘测试仪 |  | LB 70C XJZC 158 |  | 重量法 | HJ836-2017 |
| 烟气 |  | 烟尘测试仪 |  | LB 70C XJZC 158 |  | 定电位电解法 | HJ 693-2014 HJ 57-2017 |
| 备注 |  | 本次监测结果仅代表当日设备运行状况。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 通过现场比对结果表明该套设备所监测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧量、烟温、烟气湿度均满足标准要求，各参数设置均正确无误。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧量、烟温、烟气湿度比对结果合格。 |  |  |  |  |  |

# 四、比对检测结论及建议

## 4.1比对检测结论

新疆中测测试有限责任公司根据HJ/T75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》中7.1技术验收条件的有关要求， 于2022年4月1日对巴州瑞兴化工有限公司烟气总排口排放连续监测系统（杭州泽天科技有限公司、型号：CEMS2000B）进行颗粒物、流速、湿度、湿度、含氧量、二氧化硫、氮氧化物等比对监测。

综上所述，巴州瑞兴化工有限公司烟气总排口安装的烟气排放连续监测系统设备验收符合环境保护验收的条件，予以验收合格。

## 4.2意见及建议

4.2.1加强仪器设备的调试检查，保证数据准确，定期更换在线监测设备所用标气，定期对在线监测设备进行校准。

4.2.2保证监测站房内卫生清洁；

4.2.3加强企业污染源在线监测系统管理人员的培训工作，提高企业在线监测的管理水平。

（公章）

经办人（签字）：              审批人（签字）：

年     月    日